## 記載例
(改正省令附則第３項第２号関係)
※ 正副２部作成し提出すること。届出受理後副本を返却します。
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
[15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
仁淀消防組合組合長 殿
[7 empty] | 届 出 者 | [15 empty] | 1 | 昭和
[23 empty] | 2 | 平成
[8 empty] | 住 所 |  | 高知県吾川郡いの町３２２９－２ | [12 empty] | 3
[13 empty] | 電話 | （ | ８９３－３２２１ | [6 empty] | ） | 4
[10 empty] | 仁淀消防組合消防本部 | [12 empty] | 5
[8 empty] | 氏 名 |  | 消防長 ○ ○ ○ ○ | [12 empty] | 6
7
|  |  |  | 住所 | 高知県吾川郡いの町３２２９－２ | [17 empty] | 8 | 貯蔵所
| 設置者 | [11 empty] | 電話 | （ | ８９３－３２２１ | [6 empty] | ） | 9 | 取扱所
|  |  |  | 氏名 | 仁淀消防組合消防本部 | [17 empty] | 0 | 製造所
消防長 ○ ○ ○ ○
| 製造所等の別 |  |  |  | 貯蔵所 |  |  | 貯蔵所又は取 |  |  |  | 地下タンク貯蔵所 | [11 empty] | 製造所
[8 empty] | 扱所の区分 | [15 empty] | 地下タンク貯蔵所
| 設置の許可年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 仁消指令 |  |  |  | 0 | 0 | 第 | 0 | 0 | 0 | 号 |  |  | 給油取扱所
| 及び許可番号 | [22 empty] | 自家用給油取扱所
| 設置場所 |  |  |  | 高知県吾川郡いの町３２２９－２ | [18 empty] | 船舶給油取扱所
鉄道給油取扱所
| 在庫管理に従事する者の |  |  |  | 別添資料のとおり | [18 empty] | 小口詰替一般取扱所
| 職務及び組織 | [22 empty] | 一般取扱所
| 在庫管理に従事する者に |  |  |  | 別添資料のとおり
対する教育
| 在庫管理の方法 |  |  |  | 別添資料のとおり
| 危険物の漏れが確認され |  |  |  | 別添資料のとおり
た場合に取るべき措置
その他必要事項
| ※受付欄 |  |  |  | ※経過欄
| 備考 |  | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。
|  |  | 2 | 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
|  |  | 3 | ※印の欄は、記入しないこと。
Note on O22: 仁淀消防: 選択をして下さい。
Note on AE22: 仁淀消防: 選択して下さい。

## 届出書
(改正省令附則第３項第２号関係)
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
[12 empty] | 年 |  | 月 | 日
仁淀消防組合長 殿
[7 empty] | 届 出 者 | [9 empty] | 1 | 昭和
[17 empty] | 2 | 平成
[8 empty] | 住 所 | [8 empty] | 3
[10 empty] | 電話 | （ |  |  |  |  | ） | 4
5
[8 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 6
7
|  |  |  | 住所 | [12 empty] | 8 | 貯蔵所
| 設置者 | [8 empty] | 電話 | （ |  |  |  |  | ） | 9 | 取扱所
|  |  |  | 氏名 | [12 empty] | 0 | 製造所
| 製造所等の別 | [6 empty] | 貯蔵所又は取 | [9 empty] | 製造所
[8 empty] | 扱所の区分 | [9 empty] | 地下タンク貯蔵所
| 設置の許可年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 第 |  | 号 |  |  | 給油取扱所
| 及び許可番号 | [16 empty] | 自家用給油取扱所
| 設置場所 | [16 empty] | 船舶給油取扱所
鉄道給油取扱所
| 在庫管理に従事する者の | [16 empty] | 小口詰替一般取扱所
| 職務及び組織 | [16 empty] | 一般取扱所
在庫管理に従事する者に
対する教育
在庫管理の方法
危険物の漏れが確認され
た場合に取るべき措置
その他必要事項
| ※受付欄 |  |  |  | ※経過欄
| 備考 |  | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。
|  |  | 2 | 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
|  |  | 3 | ※印の欄は、記入しないこと。
Note on O22: 仁淀消防: 選択をして下さい。
Note on AE22: 仁淀消防: 選択して下さい。

## 計画表紙
点検実施計画書
事業所名
危険物施設名
設置場所
Note on N50: 仁淀消防: 正式な名称を記載 して下さい。

## 給油取扱所
[27 empty] | < | 給油取扱所 |  |  | >
1 |  | 点検実施体制
| 点検実施にあたり、 | [11 empty] | は、危険物貯蔵・取扱所の所員の中からあらじめ、 | [18 empty] | 社長 | ハイオクガソリン
| 正・副の点検実施者を定め、点検が適正に実施される体制を整えなければならない。 | [30 empty] | 店長 | レギュラーガソリン
[32 empty] | 所長 | 軽油
[13 empty] | 点検実施者 |  |  |  | （ | 正 |  | 氏名 |  | ： | [7 empty] | ） |  | 主任 | 灯油
|  | 0 | [30 empty] | 重油
| ( | 氏名 |  | ： | [7 empty] | ） | [20 empty] | 廃油
[13 empty] | 点検実施者 |  |  |  | （ | 副 |  | 氏名 |  | ： | [7 empty] | ）
2 |  | 在庫管理の対象設備 | [32 empty] | 年以降は１年ごとの点検対象
３年毎の点検対象
当該危険物貯蔵・取扱所における点検管理の対象設備を下記に記載する。
[35 empty] | No | タンク：
| (1) |  | 地下タンク | [31 empty] | 2023-01-04 |  |  | 2023
[35 empty] | 2004-04-01 |  |  | 2004
| タンクNO |  |  |  | 油種名 | [8 empty] | 容量 | [5 empty] | 構造 |  |  | タンク室 |  |  |  | 交付年月日 | [7 empty] | 年 |  | 経過年 | 猶予年 | 特例
[18 empty] | KL | [13 empty] | 一重殻 |  | 有
[18 empty] | KL | [13 empty] | 二重殻 |  | 無
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
| 備考 | [33 empty] | MIN | MAX
[35 empty] | 0 | 0
| (2) |  | 漏えい検査管
|  |  | No0 |  |  |  | ～ |  | No0 |  |  |  |  | 合計本数： |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | 本
3 |  | 危険物の在庫管理に従事する者に対する教育
は、点検実施者に対し、以下の教育を実施するものとする。
| 対 象 者 | [5 empty] | 実施時期 | [6 empty] | 内容
[14 empty] | （1） | 点検義務等に関する基本的事項
[8 empty] | １回／年 | [5 empty] | → | 点検実施計画書の意義・目的の理解
[14 empty] | → | 点検管理に関する消防法の理解
| 点検実施者 | [6 empty] | 対象者が交代した場合は、随時 | [5 empty] | → | 点検管理の対象となる設備の理解
[14 empty] | （2） | 在庫管理の点検方法及び記入方法
[14 empty] | （3） | 漏えい検査管の点検方法及び記入方法
[14 empty] | （4） | 異常時の対応
[14 empty] | → | 異常時の判断基準の理解
[14 empty] | → | 異常時対応手順の理解
4 |  | 点検方法
| (1) |  |  | 漏えい検査管による確認に加えて、危険物の貯蔵または、取扱数量の１／
１００以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏
れを確認する。
| (2) |  |  | 漏えい検査管点検方法
・ 専用工具またはプライヤー等を使い、蓋を開ける。
・ 漏えい検査管内に３～５ｍ程度の金属製巻尺または棒を投入し、金属製
巻尺等に油分が付着していないか臭いまたは目視で確認する。
| (3) |  |  | 在庫管理の方法
|  | (1) |  | 在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・器
具を用いて行うこと。
|  |  | 1) |  | 遠隔式油面計
地下タンクに内蔵された液面感知装置と屋内に設置された液面表示装置が
有線または、無線で遠隔通信されている。屋内の液面表示装置の数値を読み
取り、在庫量を計測する。計測したデーターは、必要に応じてプリントアウ
ト（印刷）して確認することができる。
|  |  | 2) |  | タンク直上式液面計
地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測
する。
計測に当たっては、液面計が設置されているタンク上部マンホールを開け、
液面計の数値を直接読みとる。
読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認す
ること。
|  |  | 3) |  | 検尺棒
|  |  |  | ア |  | 検尺棒は、タンク容量に対して１／１００以上の精度の目盛りが刻まれ
たものを使用する。
[5 empty] | （例） |  |  | １０KLタンクの場合は、最小目盛り１００Lで刻まれたものを使用
する。）
|  |  |  | イ |  | タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒
を地下タンクの底板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺
棒に付着した油の位置を読み取り、在庫量を計測する。
（なお、検尺棒の液面付近に、油に反応（変色）する薬剤を塗布して計測
すると、より読み取りやすく、正確に計測できる。）
|  |  |  | ウ |  | ローリー荷卸し時や直後は、地下タンク液面がゆれているので、在庫量
の計測は行わない。
|  |  |  | エ |  | 在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読みとることとする
が、付着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目盛りと目盛
り間を１０等分して読み取るようにする。
[5 empty] | （ | 例) |  | １０KLタンクで、５１００L５２００Lの間に、付着した油の位置が
ある場合に、その位置がほぼ中間であれば、５１５０Lと読み取る）
|  | (2) |  | 在庫管理は、「SS施設安全点検記録帳」（石油連盟発行）の記入例に従い、
同記録帳の「地下タンク在庫と漏えい検査管点検」表に記入すること。
5 |  | 異常の判断
| (1) |  |  | 在庫管理時の異常
|  | ・ |  | 週１回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判
判断する。
|  |  | （ | 異常の判断については、「SS施設安全点検記録帳」１８～１９ページの「記入例と
解説」中の事例を参考に事前に在庫の累計増減率の異常を判断する基準を決
めておいてください）
| (2) |  |  | 漏えい検査管点検時の異常
|  | ・ |  | 挿入した金属製巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断す
る。
|  | ・ |  | 漏えい検査管から著しい油臭がするか、または、挿入した金属製巻尺等に著
しい油分の付着が認められた場合は、異常と判断する。
6 |  | 異常時の対応
|  | （ | 点検実施者 |  |  |  |  | ） | ① |  | 報告 |  | 0 |  |  | ② |  | 依頼 |  |  | （ | 専門業者 |  |  |  | ） |  | ④ |  | 修理・取替
|  |  | 異常の疑い | [8 empty] | 異常の判断 | [7 empty] | 詳細調査
| （ | [7 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[28 empty] | 申請 |  |  | 許可
[14 empty] | ③ | 異常箇所の特定
消防機関
[15 empty] | ② |  | 報告 | [6 empty] | 仁淀消防組合消防本部
|  | (1) |  | 点検実施者は、上記５に記載されている異常が疑われる場合には、速やかに
|  |  | 0 |  |  | へ報告する。
|  | (2) |  | 0 |  |  | は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいによる異常
であると判断された場合は、速やかに消防機関に報告するとともに、専門業者
に詳細検査を依頼する。
|  | (3) |  | 専門業者は、異常箇所の特定を行い、 | [14 empty] | 0 |  |  | へ報告する。
|  | (4) |  | 0 |  |  | は消防機関と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請・許可を受
け、復旧工事を実施する。
7 |  | その他
管理者等はこの実施計画書に変更等が生じた場合は、速やかに市町村長等に届け
出る。
Note on M4: ※１ 仁淀消防: 選択して下さい。
Note on D8: 仁淀消防: ※１ と連動し、自動記入します。
Note on G9: 仁淀消防: 氏名を記入をして下さい。
Note on AA7: 仁淀消防: 氏名を記入して下さい。
Note on G19: 仁淀消防: 選択をして下さい。
Note on AA10: 仁淀消防: 氏名を記入して下さい。
Note on X19: 仁淀消防: 選択をして下さい。
Note on AA18: 仁淀消防: タンクの周囲に危険物の流出防止用の区画を設けているもの （タンク専用室等）
Note on AE18: 仁淀消防: 完成検査済証の 交付年月日を記入して下さい。例 S54/4/1
Note on P19: 仁淀消防: 半角にて記入して下さい。
Note on W40: 仁淀消防: 実際の漏えい検査管の 本数を記入してください。
Note on D44: 仁淀消防: ※１で自動記入します。
Note on D121: 仁淀消防: 点検実施者が自動入力 されます。
Note on M121: 仁淀消防: 施設責任者自動入力 します。
Note on P118: 仁淀消防: 施設責任者の職名を 自動入力します。
Note on E131: 仁淀消防: 施設責任者の職名を 自動入力します。
Note on F132: 仁淀消防: 施設責任者の職名を 自動入力します。
Note on W135: 仁淀消防: 施設責任者の職名を 自動入力します。
Note on F136: 仁淀消防: 施設責任者の職名を 自動入力します。
Note on W121: 仁淀消防: 契約専門業者を記入 してください。
Note on AM4: 仁淀消防: ３文字以内で変更可能 選択内容変更希望時
Note on AP10: 仁淀消防: 選択枠に内油種を記入 して下さい。

## 給油所以外
[20 empty] | （ | 給油取扱所を除く施設 | [6 empty] | ）
1 |  | 危険物の在庫管理に従事する者の職務
|  | 危険物施設管理者等は、 | [8 empty] | 当該施設に勤務する者で、危険物取扱者の資格を有する
| 者の中から点検実施者を定め、 | [10 empty] | 点検が適正に実施されるよう努めることとする。 | [17 empty] | ハイオクガソリン
レギュラーガソリン
2 |  | 在庫管理の対象設備 | [27 empty] | 軽油
灯油
| (1) |  | 地下タンク | [26 empty] | 重油
廃油
| タンクNO |  |  |  | 油種名 | [7 empty] | 容量 |  |  |  |  | 構造 |  | タンク室 |  |  | 交付年月日
L
[17 empty] | L | [14 empty] | 年以降は１年ごとの点検対象
[17 empty] | L | [14 empty] | ３年毎の点検対象
L
[17 empty] | L | [14 empty] | No | タンク：
| 備考 | [30 empty] | 2023-01-04 |  |  | 2023
[32 empty] | 2004-04-01 |  |  | 2004
[32 empty] | 年 |  | 経過年 | 猶予年 | 特例
[29 empty] | 一重殻 |  | 有
[29 empty] | 二重殻 |  | 無
| (2) |  |  | 漏えい検査管
|  |  | No0 |  |  | ～ |  | No0 |  |  |  |  | 合計本数： |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 本 | [9 empty] | MIN | MAX
[32 empty] | 0 | 0
3 |  | 危険物の在庫管理に従事する者に対する教育
危険物施設管理者は、点検実施者に対し、以下の教育を実施するものとする。
| 対 象 者 |  |  |  |  | 実施時期 | [6 empty] | 内容
[13 empty] | （1） | 点検義務等に関する基本的事項
[7 empty] | １回／年 | [5 empty] | → | 点検実施計画書の意義・目的の理解
[13 empty] | → | 点検管理に関する消防法の理解
| 点検実施者 | [5 empty] | 対象者が交代した場合は、随時 | [5 empty] | → | 点検管理の対象となる設備の理解
[13 empty] | （2） | 在庫管理の点検方法及び記入方法
[13 empty] | （3） | 漏えい検査管の点検方法及び記入方法
[13 empty] | （4） | 異常時の対応
[13 empty] | → | 異常時の判断基準の理解
[13 empty] | → | 異常時対応手順の理解
4 |  | 点検方法
| (1) |  |  | 漏えい検査管による確認に加えて、危険物の貯蔵または、取扱数量の１／
１００以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏
れを確認する。
| (2) |  |  | 漏えい検査管点検方法
・ 専用工具またはプライヤー等を使い、蓋を開ける。
・ 漏えい検査管内に３～５ｍ程度の金属製巻尺または棒を投入し、金属製
巻尺等に油分が付着していないか臭いまたは目視で確認する。
| (3) |  |  | 在庫管理の方法
|  | 1) |  | 在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、（液面計・検尺棒）を用いて
行う。
|  | 2) |  | 在庫管理は、タンクローリーから荷卸し後の貯蔵量及びボイラー等の危険物
消費設備等による始業前と始業後の消費量（流量計等で確認）から貯蔵量の増
減を確認し、専用の点検表に記録する。なお、貯蔵量の確認は、１週間に１回
以上行うこととし、タンクローリーからの荷受け時や危険物消費等を行った日
は、その都度、記録するものとする。
|  | 3) |  | 漏えい検査管による確認は、週１回以上特定の曜日を定め、この結果を前記
点検表に記録する。
5 |  | 異常の判断
| (1) |  |  | 在庫管理時の異常
|  | ・ |  | 週１回以上実施する在庫管理において著しい増減（１％を目安とし、それよ
り大きな誤差が生じた場合）が発生した場合は異常と判断する。
| (2) |  |  | 漏えい検査管点検時の異常
|  | ・ |  | 挿入した金属製巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断す
る。
|  | ・ |  | 漏えい検査管から著しい油臭がするか、または、挿入した金属製巻尺等に著
しい油分の付着が認められた場合は、異常と判断する。
6 |  | 異常時の対応
|  | （ | 点検実施者 |  |  |  | ） | ① |  | 報告 |  |  |  |  | ② |  | 依頼
|  |  | 異常の疑い | [7 empty] | 異常の判断 | [6 empty] | 詳細検査
| （ | 点検実施者 | [5 empty] | ） | （ | 管理者等 |  |  |  |  | ） | [8 empty] | ④ |  | 修理・取替
[18 empty] | （ | 専門業者 |  |  | ） |  | 申請 |  |  | 許可
[13 empty] | ③ | 異常箇所の特定
消防機関
[14 empty] | ② |  | 報告 |  |  |  |  | 仁淀消防組合消防本部
| (1) |  |  | 点検実施者は、上記５に記載されている異常が疑われる場合には、速やかに
管理者等へ報告する。
| (2) |  |  | 管理者等 |  |  | は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいによる異
常であると判断された場合は、速やかに消防機関に報告するとともに、専門業
者に詳細検査を依頼する。
| (3) |  |  | 専門業者は、異常箇所の特定を行い、管理者等へ報告する。
| (4) |  |  | 管理者等 |  |  | は消防機関と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請・許可を
受け、復旧工事を実施する。
7 |  | その他
管理者等はこの実施計画書に変更等が生じた場合は、速やかに市町村長等に届け
出る。
Note on G11: 仁淀消防: 選択をして下さい。
Note on X11: 仁淀消防: 選択をして下さい。
Note on AA10: 仁淀消防: タンクの周囲に危険物の流出防止用の区画を設けているもの （タンク専用室等）
Note on AE10: 仁淀消防: 完成検査済証の 交付年月日を記入して下さい。例 S54/4/1
Note on P11: 仁淀消防: 半角にて記入して下さい。
Note on W24: 仁淀消防: 実際の漏えい検査管の 本数を記入してください。
Note on W79: 仁淀消防: 契約専門業者を記入 してください。
Note on AP10: 仁淀消防: 選択枠に内油種を記入 して下さい。

## 点検表
地下タンク在庫と漏えい検査管点検表
| タンクNo. |  |  |  |  | 油種 |  |  |  | ﾀﾝｸ容量 |  |  | L | 記録責任者
| 2023 |  | 年 |  |  | 3 | 月
| 日 |  | 検査管 |  |  | 営業前 |  | ローリ | 軽量機 |  | 計算 | 営業終 |  | 本日 | 軽量機 | 増減量 | 累計 | 異常無
|  | 曜 | の |  |  | の在庫 |  | ーから | からの |  |  | 了後の |  | の | からの | の |  | 異常有
[8 empty] | の受入 | 販売 |  |  | 実在 |  |  | 販売 |  |  | 業者連絡
|  |  | 点検 |  |  | 数量 |  | 数量 | 数量 |  | 在庫量 | 庫量 |  | 増減 | 累計 | 累計 | 増減率 | 改修済
|  | 日 | ＜ | 注 | ＞ | A |  | B | C |  | D | E |  | F | G | H | I
[11 empty] | A+B-C |  |  | E-D | 前日のG+C | 前日のH+F | （H÷G）％
2023-03-01 | 1 | 水
2023-03-02 | 2 | 木
2023-03-03 | 3 | 金
2023-03-04 | 4 | 土
2023-03-05 | 5 | 日
2023-03-06 | 6 | 月
2023-03-07 | 7 | 火
2023-03-08 | 8 | 水
2023-03-09 | 9 | 木
2023-03-10 | 10 | 金
2023-03-11 | 11 | 土
2023-03-12 | 12 | 日
2023-03-13 | 13 | 月
2023-03-14 | 14 | 火
2023-03-15 | 15 | 水
2023-03-16 | 16 | 木
2023-03-17 | 17 | 金
2023-03-18 | 18 | 土
2023-03-19 | 19 | 日
2023-03-20 | 20 | 月
2023-03-21 | 21 | 火
2023-03-22 | 22 | 水
2023-03-23 | 23 | 木
2023-03-24 | 24 | 金
2023-03-25 | 25 | 土
2023-03-26 | 26 | 日
2023-03-27 | 27 | 月
2023-03-28 | 28 | 火
2023-03-29 | 29 | 水
2023-03-30 | 30 | 木
2023-03-31 | 31 | 金
| 月 合 計 | [6 empty] | 0 | 0
| ※ | 各累計の数字は、原則毎日計算する。１週間に１回の累計の計算を行う場合は、毎週決まった曜日
に行う。
|  | ＜ | 注 | ＞ | 漏えい検査管の点検は、１週間に１回以上の点検を行い、異常の有無を記録すること。
Note on G4: 月を記入して下さい。
Note on B4: 年を西暦で記入して下さい。
Note on D11: 宇和島消防: 選択をして下さい。